ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для проведения аукциона по продаже земельного участка под застройку (для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)

№ ОФ 328/11                                                                                     03.11.2011 г.

п/ст «Горячеводская»

ОАО «Пятигорские электрические сети»

МУ «Управление архитектуры и градостроительства

администрации города Пятигорска»

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: проектируемый жилой дом.

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя : проектируемый жилой дом, расположенный по адресу: г. Пятигорск, район пер. Озерного и  пр. Орешник участок № 23.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 3 кВт.

4. Категория надежности: 3.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,22 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2012-2013 г.г.

7. Точка присоединения: п/ст «Скачки-1», ТП -252, ВЛ -0,4 кВ по пер. Озерный.

8.Основной источник питания: ВЛ-0,4 кВ по пер. Озерный.

9. Резервный источник питания: не требуется.

10. Сетевая организация осуществляет:

- проверку технического состояния ТП-252 и проводит его испытания;

-проверку технического состояния кабельной ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-252 на ВЛ-0,4 кВ по пер. Озерный;

-  прокладку кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 по пер. Озерный до участка № 23.

Кабель принять в антикоррозийном исполнении с бумажной изоляцией сечением согласно расчета, но не менее 16 мм2.

11. Заявитель осуществляет:

-установку необходимого количества опор ВЛ-0,4кВ (тип стоек СВ-110-3,2) и монтаж провода СИП-2А4*50 от ВЛ-0,4 кВ по пер. Озерный по улице вдоль проектируемого жилого дома на участке № 23.

-установку счетчика электронного в герметичном ВРУ на высоте 1,4-1,7 м от уровня земли снаружи домовладения, во дворе. Тип счетчика и схему учета согласовать со службой энергосбыта ОАО «Пятигорские электрические сети» (зам.начальника) до начала проектирования и выполнения электромантажных работ.

12. Дополнительные условия:

12.1. Обеспечить соблюдение охранной зоны воздушной линии возле объекта, жилого дома, обрезку деревьев и ветвей на расстоянии 2 метра от проводной линии и ответвления ввода.

12.2. Не допускать посадку деревьев, складирование материалов и т.п. под проводами ВЛ.

12.3. Требования к устройству защиты, автоматике, изоляции и защите от перенапряжения:

-предохранители должны быть калиброванными и соответствовать нагрузке и сечению провода (кабеля).

-автоматы должны соответствовать нагрузке и сечению провода (кабеля).

-применение предохранителей с самодельной плавкой вставкой запрещается.

-применение устройства защитного отключения (УЗО) и устройства защиты от перенапряжения.

12.4.  Расстояние до заземленных металлических конструкций (трубы водопровода, отопления и  т.д.) -1,5м.

12.5. В местах с токопроводящими полами (плитка, бетон, земля и т.д), а также при установке эл. счетчиков в нише перед эл. счетчиками устанавливается отключающее устройство, кожух которого должен быть приспособлен для пломбирования.

12.6. Применяемое электрооборудование должно быть только заводского заготовления и иметь паспорт с инструкцией по эксплуатации.

После окончания монтажа электроустановок и выполнения технических условий, до подачи напряжения, потребитель обязан провести испытание и измерения и подготовить следующую техническую документацию:

1.Согласованный с энергоснабжающей организацией проект электроснабжения (чертеж-проект).

2.Протоколы испытания изоляции кабеля, проводов и эл. оборудования.

3. Протокол измерения повторного заземления.

4.Акты на скрытые работы кабелей (проводок), по монтажу уравнителей потенциалов в ванных комнатах и душевых, монтажу заземляющих устройств.

5.Технические паспорта на силовое электрооборудование.